| 附表1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯技术参数 |  |  |  |
| 数量 | 1台 | 载重 | 1000KG |
| 速度 | 1.0m/s | 层/站/门 | 3/3/3 |
| 提升高度 | 10.1m | 机房类型 | 无机房 |
| 井道结构 | 钢结构 | 开门类型 | 中分门 |
| 厅门及门框装饰 | 所有层发纹不锈钢 |  |  |
| 轿壁装饰 | 轿门、轿壁：银色发纹不锈钢后壁中间镜面不锈钢 |  |  |
| 轿顶类型 | 不锈钢材质与LED照明 |  |  |
| 轿底类型 | 采用PVC地板 |  |  |
| 轿厢高度 | 净高2.4m |  |  |
| 轿厢尺寸 | 1400mm*1600mm |  |  |
| 开门尺寸 | 90mm*2100mm |  |  |
| 成品钢结构井道. 产品名称; 成品钢结构井道12米. 钢材规格; 主梁150mm*150mm*5mm 横梁150mm*100mm*4mm. 钢材标准; 国家标准 Q235B. 电梯功能表. 序号; 功能名称; 功能描述. 1; 光幕门保护; 当两扇轿门的中间有东西阻挡，导致光幕或安全触板动作时，电梯就会开门。光幕保护在消防操作时不起作用。光幕防护等级IP65。. 2; 防捣乱功能; 系统通过智能分析在一定时间范围内的登记次数来判断指令的有效性。. 3; 满载直驶; 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。. 4; 超载保护; 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时轿厢操作面板显示超载，轿厢不关门，电梯不能启动。. 5; 按钮防粘连保护; 当按钮由于机械原因粘连时，电梯会屏蔽该层按钮，不响应该按钮的指令，直至按钮恢复正确。. 6; 门区二次防夹功能; 门机设定力矩检出功能，在卡阻至设定力矩时不再提升输出力矩。. 7; 轿内紧急照明; 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。. 8; 轿内警铃; 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。. 9; 关门超时保护; 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能关门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号时，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。. 10; 开门超时保护; 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻层楼开门并释放乘客。. 11; 双门扇重力强关; 当厅门连接钢丝失效时，重力锤会使主、副门扇强制合拢。. 12; 终端越程保护; 电梯的上下终端都装有终端减速开关和终端极限开关，以保证电梯不会超越行程。. 13; 消防功能; 消防功能作用后，电梯返回消防层楼开门放人，并停止运行。. 14; 消防回馈; 当电梯完成消防运行后，系统回馈一个完成信号，方便楼宇系统接入。. 15; 就近平层; 当电梯出现意外故障时,电梯层楼记忆,在恢复运行后,无须进行端站层楼恢复,提高运行效率. 16; 门区外门开禁止; 为安全起见，在门区外，系统设定不能开门。. 17; 故障自诊断; 当控制系统自动侦测到控制回路的异常时，自动停梯保障乘客的安全。. 18; 消防状态提醒显示; 进入消防状态时，在轿内显示提示信息。. 19; 制动器失效保护 制动器失效保护; 当制动器失效时，系统进行力矩保护，并在平层区域内开门放人，有效提高电梯安全性. 20; 故障预诊断保护; 在故障达到预定设置次数之前，系统就近放人后并停止服务，避免困人，等待设定时间后，故障自动复位，尝试再次服务. 21; 复位救援功能; 当电梯（含盲层或贯通门）位置丢失时，将自动进入复位救援模式运行至最近的楼层，开门释放乘客，然后再运行至端站进行复位。. 22; 层楼显示; 为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。. 23; 全集选; 电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。. 24; 司机功能; 通过操作操纵箱内开关进入有司机操作状态，可由司机对轿厢乘客数量、厅外呼梯响应、开关门等进行管理。. 25; 司机直驶; 进入司机状态后，电梯不响应外召，直接驶向目的楼层。. 26; 司机友好提醒; 当电梯处于司机运行状态时,外部召唤登记使对应指令灯进行闪烁,提醒司机人员了解召唤的登记的情况.(此功能和司机功能一起工作)。. 27; VIP独立服务; 为 VIP 乘客提供的一项特殊功能，使得 VIP 乘客可以以最快速度到达目的楼层。. 28; 错误指令取消; 乘客按下指令按钮被响应后，发现与实际要求不符，可在指令登记后连按 2 次错误指令的按钮，该登记的信号就被取消。. 29; 反向指令自动消除; 当电梯到达最远层站将要反向时，原来所有后方登记的指令全部消除。. 30; 本层厅外开门; 在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。. 31; 开门按钮开门; 电梯停在门区时，可以在轿厢中按开门按钮使电梯已经关闭或尚未关闭的门重新打开。. 32; 基站锁梯; 电梯进入锁梯状态，返回基站，停止使用。. 33; 盲文按钮; 指令按钮带有盲文标识,方便盲人乘客操作。. 34; 轿内到站钟; 在电梯减速平层过程中会鸣响装在轿顶的到站钟，以提醒轿内乘客和厅外候梯乘客电梯正在平层，马上到站。. 35; 自动返回基站; 全自动运行时，如果设定自动返基站功能有效，当梯群中无指令和召唤时，电梯在一定时间（时间可通过参数设置）延迟后自动返回基站。. 36; 轿内照明、风扇自动控制; 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇。但在接到系统指令后，重新启动风扇和照明。. 37; 开、 关门按钮; 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。. 38; 开、关门按钮灯; 按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。. 39; 厅、轿门分别控制; 经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率。. 40; 关门等待取消; 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。. 41; 起动时力矩补偿; 为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。. 42; 数字式大厅/轿内显示; 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上实时显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。. 43; 轿内LCD显示; 利用液晶显示器作为高档轿内显示。. 44; 语音安抚功能; 当电梯在超时、超载、出现故障就近平层或开关门过程中时，会自动播报语音对乘客进行安全引导，给出温馨的提示。. 45; 安全接触器触点检测保护; 系统检测安全继电器、接触器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致，将停止轿厢一切运行。. 46; 抱闸开关状态检测; 对抱闸的打开关闭状态进行检测，当发现抱闸继电器的实际状态与始定的命令不符时，停止运行。. 47; 抱闸接触器检测功能; 对抱闸继电器信号进行全程监控，当发现抱闸继电器的实际状态与始定的命令不符时，停止运行。. 48; 独立双制动器; 驱动主机采用独立的双制动器。. 49; 运行时间限制器; 当电梯运行过程中，如果连续运行了运行时间限制器规定的时间（最大 45 秒）发现平层开关没有动作，就停止轿厢一切运行。. 50; 超速保护; 当速度超出控制范围的运行导致的安全问题而设置的保护。. 51; 低速保护; 为防止电梯在控制范围外低速运行导致安全问题而设置的保护。. 52; 主机过热保护; 由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，等温度正常后，电梯恢复正常运行。. 53; 安全回路故障保护; 系统收到安全回路故障信号就紧急停车，并在有故障时防止电梯运行。. 54; 主控CPU WDT保护; 主控板上设有 WDT 保护，当检测到 CPU 故障或程序有故障时，WDT 回路强行切断主控制器输出点，并使 CPU 复位。. 55; 电网滤波监测功能; 在一段时间内，如果电网电压出现连续波动，系统将自动报警。. 56; 速度反馈检测功能; 系统一旦检测到实际速度与给定速度不符，将自动断开安全回路并发出警报。. 57; 重新初始化运行; 当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。. 58; 恢复运行; 当电源中断而恢复后，电梯处于平层区域以外，系统将自动低速运行至平层位置。进入平层后，门自动打开恢复正常运行。. 59; 五方通话; 用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、底坑的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系（用户提供机房到监控室的电缆）。. 60; 层高自学习; 电梯层楼高度进行自动的学习。. 61; 绝对位置自定位; 每次断电恢复后,重新进行最大力矩点的绝对位置定位,确保电梯运行高效力矩状态. 62; 机房安全配电盒; 对电梯上电、断电进行控制并实现断电上锁功能，使维保人员有效控制电梯。对过载和短路进行保护。. 63; 底坑检修梯; 在底坑里方便维修人员进出的攀登梯。. 64; 故障历史记录/查询; 可记录 20 条最近的故障，包括发生时间、楼层、代码。. 65; 轿顶检修功能; 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。. 66; 机房检修; 机房内进行检修运行操作. 67; 平层微调; 当电梯平层略有差异时可以通过人工进行干预。. 68; 测试运行; 这是为测试或考核新梯而设计的功能。将一体机某个参数设置为测试运行时，电梯就会自动运行。自动运行的总次数和每次运行的间隔时间都可通过参数设置。. 69; 全井道双控照明; 整个井道壁上安装等距的设备，并在井道、控制柜处进行开关控制。. 70; 定时通讯检测; 系统自动检测与操纵箱的通讯状态，一旦发现死机情况，故障报警，电梯停止运行并开门放人. 71; 可调复位模式; 复位后可通过参数设置参数开门保持时间，或者不开门。. 72; 位置丢失查询; 当电梯出现位置丢失时，通过监控参数可以查询位置丢失故障的原因，协助人员尽快查询原因，排除故障，以提高效率. 73; 合同号保护; 主板增加禁止现场修改电梯合同号的功能，有效提升产品安全等级. 74; 进入井道检测保护功能; 当检修电梯时，人员在进入井道门锁断开的之前必须进行检修操作，否则电梯将进行保护，并且需要在机房进行复位，有效提高电梯运行的安全性。. 75; 平衡系数电流显示; 能够在主控板的键盘上调试，并在数码管上显示出单次上、下运行到中间楼层时的瞬时电流，用于协助人员判断和计算电梯的平衡系数. 76; 键盘操作UCMP意外移动距离检测; 可以在主控板的键盘上进行UCMP意外移动距离检测操作，进入菜单操作前需设置有必要密码保护措施，以提高测试电梯时的安全性。. 77; 键盘操作UCMP抱闸力自检测; 可以在主控板的键盘上进行UCMP抱闸力自检测检测操作，以方便人员进行测试电梯。. 78; 蓝牙调试功能; 通过外接蓝牙通讯模块，可以使用手机对提案提进行调试，采用西子电梯专用通讯协议. 79; 超载屏蔽禁止; 为避免称重开关安装不到位，防止工地调试电梯时模拟超载信号后不复位，主板禁止修改超载开关的信号，能够有效提高产品安装质量. 80; 启动舒适感优化; 该功能用于克服电梯启动时静摩擦力，让运行更加平稳，提升客户体验，默认未开启，可参数调整。. 81; 电流监控报警; 过电流预检测，增加主机动力回路上出现短路的故障保护，检测到电流大于设定值后进行故障报警。. 82; 井道开关纠错; 当电梯进行井道开关自学习时检测时，系统能够准确识别出开关的安装顺序并进行判别和纠错，有效提高故障排查效率。. 83; 故障显示; 故障发生后，主板的数码管交替显示驱动故障信息和逻辑故障信息. 84; 主板数码管上能够显示UCM-LOCK、CR-FSO、DCS RUN故障码信息. 85; 按钮防粘连可选; 主板里增加取消外呼防粘滞联功能选择项，按钮防黏连功能默认开启，参数可设置. 86; 轿厢照明可选; 控制轿内照明增加可选项，当消防到基站开门到位后灯立刻灭掉，轿内不能开梯，EFS开关动作后轿内灯亮起。. 87; 主板键盘楼层呼梯功能; 主板键盘可以呼任意楼层，方便维保人员调试电梯. 88; 智能指令登记; 当某个楼层电梯出现1次超载，等电梯满载驶离该楼层后，该层的外招自动按照上一次运行的方向进行登记呼梯. 89; 轿内VIP; 轿内VIP信号有效时，取消所有内呼外招登记信息，外招不响应，内招可以登记，运行期间外招不显示楼层。. 90; IO口用户自定义; RSL通讯厅外回路和轿厢回路中增加5个通用IO口，客户可根据使用需求定义各个IO的功能. 91; 厅外电梯到站预告知; 电梯有并联或群控功能时，登记外招后，到站钟闪烁提示乘客该梯响应，方便乘客提前到已响应的电梯前候梯，提高效率。. 92; 待机超时提示; 当电梯内有人且待机时间超出2分钟，开门按钮闪烁1分钟，提醒轿内人员尽快离开轿厢。. 93; 驱动器风扇速度可调; 控制柜的驱动器风扇转速可调整，调整范围0~100%速度，默认100%，必要时能够有效降低控制柜噪音。. 94; 自动运行优化; 可设置自动运行的次数，次数到了或检修动作过，恢复正常。在20S内若有几个轿内指令动作，电梯就在这几个指令之间自动运行，不影响电梯正常使用。. 95; 框架式箱体结构; 矩形高强度框架结构。. 96; 弹性隔音轿厢体; 轿底有橡胶减震，降低井道内噪音传递到轿内。. 97; 轿顶橡胶垫减震; 轿顶装有橡胶减震垫，吸收钢丝绳上各个频段震动，减少传递到轿厢内震动。. |